四川省第四人民医院1、2号扶梯梯级驱动链紧急更换项目采购需求文件

1. 项目申请理由

维保单位日常维保中发现沙河院区多个扶梯梯级驱动链导向轮损坏，该扶梯梯级驱动链导向轮铆接在驱动链上，需将扶梯梯级驱动链整个更换。维保单位建议将两台上下扶梯一并更换

1. 项目既往情况

设备信息：

品牌型号：华森富士达 ES352C08-4000

技术参数：速度0.5m/s、倾斜角35°、梯级宽800mm、提升高度4.0m

故障原因：梯级链导向轮损坏导致运行异响。

1. 参数配置要求或技术服务要求

1.梯级链动态负载≥5吨，符合《自动扶梯制造与安装安全范》（GB 16899-2011）

2.梯级静载破断力≥30kN，提供CMA/CNAS认证检测报告

3.旧梯级链拆除需保护性作业，避免损伤导轨、驱动主机，废件按环保规定处置；

施工区域全程设防护围挡，每日清理废料。

四、潜在供应商所需特殊资质要求

1.持有《特种设备生产许可证》电梯修理A级或B级资质；

2.营业执照含“电梯维修”经营范围。

3.近3年完成同品牌扶梯大修案例≥2例（提供合同+验收证明）

4.无重大安全责任事故记录，信用中国查询无失信行为。

五、商务要求条款

1.售后期限：质保期限大于等于验收后一年。24小时应急服务，故障后30分钟内到场，2小时内修复.

2.付款方式：

合同签订后10日内凭合同及等额发票支付合同金额的50%，100%到货安装通过特种设备检验机构监督检验，取得合格报告及《特种设备使用登记证》更新后，20个工作日内凭收款申请单，财务要求的完税发票等文件支付合同货款47%；余下3%质保金在质保周期完成后支付。

1. 验收标准

1.验收办法：通过特种设备检验机构监督检验，取得合格报告及《特种设备使用登记证》更新；

2.试运行72小时无异常振动、脱轨。