四川省第四人民医院业务用房综合改造项目1600kVA 配电工程项目采购需求文件

- 项目申请理由

- 依据《政府采购法》等规定，为落实业务用房综合改造，申请实施1600kVA配电工程。此举旨在满足改造后新增用电负荷，保障供电安全可靠，同时兼顾经济适用与节能环保，确保项目合规高效推进。

- 项目预算

- 待定

- 项目具体要求

- （一）供电接入边界

- 工程实施范围：自 10kV 荔桂路省四医院侧环网柜电源接入点起，至院内两台变压器全部系统，包含区间全部高压设备、材料采购、电气施工全流程。

- 不含内容：10kV 摩顺摩照国际商城侧环网柜接入点至医院高压进线柜之间的电缆、通道配套材料及施工。

- （二）全部包干工作内容

- 1.前期手续：高压用电报装、供电部门方案图纸深化、施工图审查、各职能部门沟通协调；

- 2.土建配套：固体绝缘柜设备基础浇筑、电缆沟 / 排管 / 检查井施工、高压区域接地网敷设焊接、接地电阻检测；

- 3.设备安装：10kV 固体绝缘柜、两台 1600kVA 变压器安装；高压电缆敷设、电缆终端头制作；电缆挂牌、路径标识桩制作安装；

- 4.全套电气试验：主回路绝缘、交流耐压；断路器特性、继电保护整定校验；变压器全套电气试验；电缆耐压试验；继保传动模拟试验、系统投运核相；

- 5.配套服务：设备采购、场内运输、仓储保管、系统整体调试、验收送电直至供电部门办结送电手续。

- （三）元器件品牌档次要求

- 项目高低压成套主要元器件选型档次不得低于下表参考品牌，选用非清单内品牌的，须同步提交完整参数对比表、检测报告证明同等或更高档次，否则方案不予采信。

| - 序号 | - 元器件名称 | - 可选参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 10kV 户外高压环网柜 | - 四川万控电气成套有限公司、信一电力设备有限公司、一仁电力设备有限公司 |
| - 2 | - 零序互感器 | - 帕博电力科技有限公司、河南欧曼电气有限公司、上海华明电力设备制造有限公司 |
| - 3 | - 真空断路器 | - 木易智能科技（浙江）有限公司、浙江东伽电力科技有限公司、浙江浦泰高压电气有限公司 |
| - 4 | - 电流互感器 | - 帕博电力科技有限公司、河南欧曼电气有限公司、上海华明电力设备制造有限公司 |
| - 5 | - 电压互感器 | - 河南欧曼电气有限公司、帕博电力科技有限公司、上海华明电力设备制造有限公司 |
| - 6 | - 熔断器 | - 浙江恩熔电气有限公司、正泰集团股份有限公司、上海电器陶瓷厂有限公司 |
| - 7 | - 避雷器 | - 浙江浦泰高压电气有限公司、南阳金冠集团有限责任公司、西安西避雷器 |
| - 8 | - 隔离开关 | - 木易智能科技（浙江）有限公司、浙江东伽电力科技有限公司、西安西电避雷器有限责任公司 |
| - 9 | - 带电显示器 | - 浙江恩熔电气有限公司、上海华明电力设备制造有限公司、帕博电力科技有限公司 |
| - 10 | - 智能除湿器 | - 浙江恩熔电气有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司、安科瑞电气股份有限公司 |
| - 11 | - 网络电力仪表 | - 厦门华通电气有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司、安科瑞电气股份有限公司 |
| - 12 | - 微机保护装置 | - 珠海科众技术有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司、安科瑞电气股份有限公司 |
| - 13 | - 直流屏 | - 重庆创思电气有限公司、四川力安科技有限公司、浙江川能电力设备有限公司 |

- 备注：报价须综合包含设备主材、辅材、人工、机械、试验检测、手续办理、协调、运输、保险、税金、质保、风险等全部费用，除医院书面出具工程变更外，总价不作任何调增。

- （四）项目人员资质要求

项目管理人员：拟派项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师、有效安全生产考核 B 证，提供近 3 个月社保证明；

- （五）履约能力要求

业绩材料：2023 年 1 月至今 10kV 及以上配电改造、变电工程业绩（合同关键页 + 竣工验收证明）

- 潜在供应商所需特殊资质要求

- 电力专项资质：具备电力工程施工总承包二级或输变电工程专业承包二级相应资质、有效安全生产许可证；持有承装（修、试）电力设施许可证（五级及以上）；

- 商务要求条款

- 1.售后：整体质保年限、故障响应时效、年度巡检、备品备件保障条款。

- 验收标准

- 1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

- 2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。