四川省第四人民医院业务用房综合改造项目1600kVA 配电工程项目采购需求文件
1、 项目申请理由
依据《政府采购法》等规定，为落实业务用房综合改造，申请实施1600kVA配电工程。此举旨在满足改造后新增用电负荷，保障供电安全可靠，同时兼顾经济适用与节能环保，确保项目合规高效推进。
2、 项目预算
[bookmark: _GoBack]待定
3、 项目具体要求
（一）供电接入边界
工程实施范围：自 10kV 荔桂路省四医院侧环网柜电源接入点起，至院内两台变压器全部系统，包含区间全部高压设备、材料采购、电气施工全流程。
不含内容：10kV 摩顺摩照国际商城侧环网柜接入点至医院高压进线柜之间的电缆、通道配套材料及施工。
（二）全部包干工作内容
1.前期手续：高压用电报装、供电部门方案图纸深化、施工图审查、各职能部门沟通协调；
2.土建配套：固体绝缘柜设备基础浇筑、电缆沟 / 排管 / 检查井施工、高压区域接地网敷设焊接、接地电阻检测；
3.设备安装：10kV 固体绝缘柜、两台 1600kVA 变压器安装；高压电缆敷设、电缆终端头制作；电缆挂牌、路径标识桩制作安装；
4.全套电气试验：主回路绝缘、交流耐压；断路器特性、继电保护整定校验；变压器全套电气试验；电缆耐压试验；继保传动模拟试验、系统投运核相；
5.配套服务：设备采购、场内运输、仓储保管、系统整体调试、验收送电直至供电部门办结送电手续。
（三）元器件品牌档次要求
项目高低压成套主要元器件选型档次不得低于下表参考品牌，选用非清单内品牌的，须同步提交完整参数对比表、检测报告证明同等或更高档次，否则方案不予采信。
	序号
	元器件名称
	可选参考品牌

	1
	10kV 户外高压环网柜
	四川万控电气成套有限公司、信一电力设备有限公司、一仁电力设备有限公司

	2
	零序互感器
	帕博电力科技有限公司、河南欧曼电气有限公司、上海华明电力设备制造有限公司

	3
	真空断路器
	木易智能科技（浙江）有限公司、浙江东伽电力科技有限公司、浙江浦泰高压电气有限公司

	4
	电流互感器
	帕博电力科技有限公司、河南欧曼电气有限公司、上海华明电力设备制造有限公司

	5
	电压互感器
	河南欧曼电气有限公司、帕博电力科技有限公司、上海华明电力设备制造有限公司

	6
	熔断器
	浙江恩熔电气有限公司、正泰集团股份有限公司、上海电器陶瓷厂有限公司

	7
	避雷器
	浙江浦泰高压电气有限公司、南阳金冠集团有限责任公司、西安西避雷器

	8
	隔离开关
	木易智能科技（浙江）有限公司、浙江东伽电力科技有限公司、西安西电避雷器有限责任公司

	9
	带电显示器
	浙江恩熔电气有限公司、上海华明电力设备制造有限公司、帕博电力科技有限公司

	10
	智能除湿器
	浙江恩熔电气有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司、安科瑞电气股份有限公司

	11
	网络电力仪表
	厦门华通电气有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司、安科瑞电气股份有限公司

	12
	微机保护装置
	珠海科众技术有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司、安科瑞电气股份有限公司

	13
	直流屏
	重庆创思电气有限公司、四川力安科技有限公司、浙江川能电力设备有限公司


备注：报价须综合包含设备主材、辅材、人工、机械、试验检测、手续办理、协调、运输、保险、税金、质保、风险等全部费用，除医院书面出具工程变更外，总价不作任何调增。
（四）项目人员资质要求
项目管理人员：拟派项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师、有效安全生产考核 B 证，提供近 3 个月社保证明；
（五）履约能力要求
业绩材料：2023 年 1 月至今 10kV 及以上配电改造、变电工程业绩（合同关键页 + 竣工验收证明）
4、 潜在供应商所需特殊资质要求
电力专项资质：具备电力工程施工总承包二级或输变电工程专业承包二级相应资质、有效安全生产许可证；持有承装（修、试）电力设施许可证（五级及以上）；
5、 商务要求条款
1.售后：整体质保年限、故障响应时效、年度巡检、备品备件保障条款。
6、 验收标准
1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）
2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。

